Egenkontroll tryck- och täthetsprovning

| Projektnummer | Projektnamn | Datum |
| --- | --- | --- |
| Beställare | Referens | Installationsadress |
| Provtryckningsvätska | Glykolblandning % | Rörsystemets drifttryck |
| Vattentemperatur | Omgivningstemperatur | Temperaturdifferens °C |

☐ HeatUp Golvvärmesystem

☐ HeatUp Markvärmesystem

Instruktion för täthetsprovning

- Rören ska vara helt vattenfyllda och luftade

- Samtliga fogar ska synas för att upptäcka ”smygläckage”

- Temperaturskillnad mellan aktuell rumstemperatur och vattentemperatur får inte överstiga 10°C

- Vid täthetsprovning då frysrisk föreligger ska vattnet vara frysskyddat med 30% glykol

- Efter täthetsprovning ska systemet hållas vattenfyllt och urluftat eller tömmas i sin helhet fram till driftsättning

Steg 1 - Trycksätt värmesystemet till ett kontrolltryck av 1,43 x beräkningstrycket 8,6 bar (vätska) under minst 30 minuter.

Steg 2 – Efter steg 1 sänks kontrolltrycket snabbt till 4,5 bar, detta tryck bibehålls under minst 90 minuter. Rörledningssystemet ska avsynas i sin helhet. Trycket får inte sjunka under täthetsprovningen, i normala fall ökar trycket något.

| Steg 1 – start | Datum | Tid | Avläst tryck | Anmärkning |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Steg 1 – Slut | Datum | Tid | Avläst tryck | Anmärkning |
| Steg 2 – start | Datum | Tid | Avläst tryck | Anmärkning |
| Steg 2 – slut | Datum | Tid | Avläst tryck | Anmärkning |

Beräknings- och kontrolltryck för HeatUp golv/markvärmesystem

| Systemtyp | Beräkningstryck | Kontrolltryck steg 1 | Kontrolltryck steg 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| HeatUp Golvvärmesystem | 6 bar | 6 bar x 1,43 = 8,6 bar | 4,5 bar |
| HeatUp Markvärmesystem | 6 bar | 6 bar x 1,43 = 8,6 bar | 4,5 bar |

| Utförd av | Signering | Företag |
| --- | --- | --- |